## 고지서(전광판)양식(구)
1월중 수돗물 수질검사 결과
(01월 02일 현재)
구 분 | 검사항목(수질기준) | 광교 | 파장 | 광역정수 | 광역정수 | 광역정수
|  | 정수장 | 정수장 | (3단계) | (4단계) | (5단계)
미생물 | 일반세균(100CFU/㎖이하) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 총대장균군(불검출/100㎖) | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 대장균/분원성대장균군(불검출/100㎖) | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
무기물질 | 질산성질소(10㎎/ℓ이하) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2
| 중금속 등(수은 등 10항목) | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
유기물질 및 소독부산물 | 총트리할로메탄(0.1㎎/ℓ이하) | 0.020 | 0.020 | 0.022 | 0.021 | 0.016
| 잔류염소(4.0㎎/ℓ이하) | 0.40 | 0.70 | 0.59 | 0.42 | 0.46
| 휘발성유기물(페놀 등 11항목) | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 농약류(다이아지논 등 5항목) | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
심미적물질 | 수소이온농도(pH 5.8∼8.5) | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 7.7
| 탁도(0.5NTU이하) | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.12
검사결과 | 58개 측정항목 기준 이내일 경우 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
※ 수돗물 수질검사 결과는 매월 "수원시 및 상수도사업소 홈페이지 water.suwon.go.kr" 등에 게시합니다.
※ 수돗물 공급 전과정 실시간 수질 결과를 "water.suwon.go.kr"에서 보실 수 있습니다.
※ 수돗물 수질 관련 문의는 수원시 상수도사업소 맑은물생산과 031-228-4898로 연락주십시요
♣ 역겨운 소독냄새의 대부분은 고무호스를 사용하기때문입니다 ♣
식당 및 대형업소(또는 가정)에서 사용하는 고무호스내의 페놀성분과 수돗물의 염소와 반응하여
역겨운 소독냄새가 발생됩니다. 발생물질인 클로로페놀은 아주 적은 양이라도 냄새가 진하게 나며
끓여도 냄새가 없어지지 않습니다. 또한 이 물질은 건강에 유해한 것으로 알려져 있습니다.
▶ 고무호스를 이용한 수돗물을 조리용으로 사용하지 맙시다 ◀
♧ 염소소독의 필요성 안내
- 수도꼭지에서는 약간의 염소냄새가 나야 정상입니다.
- 각종 세균 및 대장균을 사멸하기 위해 적정염소를 투입합니다.
- 염소는 인체에 무해하며, 약간의 소독취가 있을 수 있습니다.
♣ 문의사항 : 맑은물생산과 먹는물관리팀 ☎031-228-4898